## 配置表
多联机中央空调系统配置表
序号 | 系统 | 房间名称 | 面积(m²) | 参考型号 | 单位 | 数量 | 制冷量（KW） | 冷负荷(W/㎡) | 总冷量 | 室外机
1 | 系统一 | 非感染沐浴室 | 53.8 | MDV-D90Q4 | 台 | 2 | 9 | 334.5725 | 18 | MDV-900W
2 |  | 重症监护室 | 100 | MDV-D112Q4 | 台 | 3 | 11.2 | 336 | 33.6
3 |  | 恢复室 | 62 | MDV-D100Q4 | 台 | 2 | 10 | 322.5806 | 20
4 |  | 奶具消毒间 | 9 | MDV-D28T2 | 台 | 1 | 2.8 | 311.1111 | 2.8
5 |  | 配奶间 | 8 | MDV-D28T2 | 台 | 1 | 2.8 | 350 | 2.8
6 |  | 呼吸道隔离1 | 34.2 | MDV-D112Q4 | 台 | 1 | 11.2 | 327.4854 | 11.2
7 |  | 呼吸道隔离2 | 10 | MDV-D36T2 | 台 | 1 | 3.6 | 360 | 3.6
8 |  | 消化道沐浴间 | 9.4 | MDV-D36T2 | 台 | 1 | 3.6 | 382.9787 | 3.6
9 | 系统二 | 消化道隔离室 | 23.7 | MDV-D80Q4 | 台 | 1 | 8 | 337.5527 | 8 | MDV-560W
10 |  | VIP母婴同室1 | 25 | MDV-D80Q4 | 台 | 1 | 8 | 320 | 8
10 |  | VIP母婴同室2 | 18.6 | MDV-D80Q4 | 台 | 1 | 8 | 430.1075 | 8
10 |  | VIP母婴同室3 | 19.3 | MDV-D80Q4 | 台 | 1 | 8 | 414.5078 | 8
10 |  | VIP母婴同室4 | 19.6 | MDV-D80Q4 | 台 | 1 | 8 | 408.1633 | 8
10 |  | 哺乳间 | 7 | MDV-D22T2 | 台 | 1 | 2.2 | 314.2857 | 2.2
10 |  | 婴儿接待室1 | 9 | MDV-D36Q4 | 台 | 1 | 3.6 | 400 | 3.6
10 |  | 婴儿接待室2 | 34.9 | MDV-D112Q4 | 台 | 1 | 11.2 | 320.9169 | 11.2
11 |  | 小计 |  |  | 台 | 20 | / | / | 152.6

## 报价单
第一包：多联机中央空调清单
序号 | 设备名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 空调室内机 | MDV-D112 | 台 | 5 |  |  | 四面出风天井机
2 |  | MDV-D100 | 台 | 2
3 |  | MDV-D90 | 台 | 2
4 |  | MDV-D80 | 台 | 5
5 |  | MDV-D36 | 台 | 1
6 |  | MDV-D36 | 台 | 2 |  |  | 风管天井机
7 |  | MDV-D28 | 台 | 2
8 |  | MDV-D22 | 台 | 1
9 | 空调室外机 | MDV-900W | 台 | 1
10 |  | MDV-560W | 台 | 1
11 | 遥控器 | / | 个 | 20
12 | 分歧管 | / | 个 | 18
13 | 室外机电源 | YJV4*70+1 | 米 | 250 |  |  | 国标
14 | 室内机电源 | YJV3*4 | 米 | 710 |  |  | 国标
15 |  | YJV3*6 | 米 | 1180 |  |  | 国标
16 | 配电箱 | / | 个 | 1 |  |  | 国标
17 | 室外机基础 | 混凝土或槽钢基础 | 项 | 1
18 | 外机吊装 | / | 项 | 1
19 | 空调风管 | 酚醛 | ㎡ | 20
20 | 安装总价 | / | 项 | 1
工程总造价 |  | 总计
投标报价说明： 1、此工程为交钥匙工程，以上投标单价为多联机专项施工成活价格，工程总报价包含完成多联机施工所需的主材（铜管、保温、线缆等）费、辅材费、安装费、检验实验费、二次深化图纸审批通过等费用及有关调试全部费用、运输装卸费、税金、管理费利润、安全文明施工费等，相关材料超过上表用量范围，也不再增加任何费用。 2、参考品牌：格力、美的、海信。 3、投标供应商在报价前自行对供货现场和周围环境进行勘察，勘察现场所发生的费用由投标供应商自行承担。采购人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的可供投标供应商利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标供应商未到供货现场实地踏勘的，签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。